力帆实业（集团）股份有限公司

15kW发电机组负载箱

技术要求

2019年12月

15kW发电机组负载箱技术要求

根据通机2020-2022年的开发计划，经研究检测所和通机设计所讨论决定；需购买1台8kW的负载设备用于8kW及以下机组的耐久实验；1台15kW的负载设备用于15kW及以下机组的耐久实验；15kW负载设备需满足以下要求:

- 用途

- 测试单相220V/110V和三相380V工频50Hz、60Hz发电机组负载。

- 测试单相或三相发电机组的输出电压（V）、电流（I）、功率（P）、频率（F）、功

率因数；三相采用三相四线制连接。

- 测试直流12V负载的输出电压（V）、电流（I）、功率（P，0-300W），12V负载可

调。

- 设备的使用环境：

- 稳定电源：AC220/380V   50Hz

- 环境湿度：≤85%RH

- 环境温度：-10℃～45℃

- 系统要求

- 控制系统

  - 控制箱构成的控制系统分为10档，对应11个加/卸载旋钮，分别为1*1kW可

调档（通过调压器调节），1*5kW固定档，1*3kW固定档，2*2kW固定档，1*1kW固定档1*0.5kW固定档，2*0.2kW固定档，1*0.1kW固定档；配备档位开关，用于手动控制负载突加/卸控制。

  - 测试参数采用真有效值，电压（U）、电流（I）、功率（P）、频率（F）、功率

因数通过面板仪表显示，电压（U）、电流（I）、功率（P）、频率（F）能在同一界面显示。

- 负载电阻

负载全部采用专用大功率高精度低温漂不锈钢负载电阻做负载，比其它如电热管，电

热盘，电炉丝等作负载更稳定、温漂更小，使用寿命更长等优点，其配线采用高温导线，采用风扇强制散热，该负载可长期安全、稳定的工作。

- 测试电参数仪表（采用青智综合仪表）

仪表选用真有效值电参数仪表，测试对象为工频单相/三相交流电信号，可同时显示电压U1、U2、U3，电流I1、I2、I3，功率（P）、功率因数(PF)。

技术参数如下：

电压测量：3×U (10—500VAC)，精度：±0.5%F.S

电流测量：3×I( 0—100AAC)， 精度：±0.5%F.S

功率测量：U×I×PF

频率表使用电压频率表，可测试10—500VAC单相电或三相电的A相频率。

测量范围：45—65Hz，精度：±0.1%F.S

- 控制箱

  - 控制箱设计美观大方，体积小、可以移动、操作简洁方便。面板上配备显示仪

表和手动档位开关，可通过手动档位开关进行各档加/卸载控制，并配备总负载手动档位开关，可进行突加/卸控制。

  - 负载箱依据电阻的尺寸及散热效果定制，外形美观，采用风扇（轴流风扇）强

制风冷负载电阻，具有较好的散热能力。

  - 负载电阻散发热量可通过尾气风机排出。

  - 负载箱上同时安装插座和大电流接线柱，配单相、三相负载箱到发电机组测连

接线1.5-2米3根。

- 设备安装、调试

- 需提供技术资料

乙方应在设备安装时提供设备使用说明书（用户手册）书面文档和电子版。内容包括：

（1）、工作原理、操作规程、维护保养、故障现象及处理、主要元器件明细表（含型号规格、数量、品牌、生产厂家等）、易损件清单、易损件零件加工图等；

（2）、系统控制软件或应用程序软件安装说明和使用说明、机床数据参数设置说明等；（3）、电气（路）系统（框）图、原理图（含元件注释）、接线图及元器件布置（位置）

图等；

（4）、机械原理图（含主要零部件图）、气动原理图、液压原理图等；说明书一起交给

甲方；

（5）、提供其它标准件及测试仪表的合格证及使用说明书。

- 安装调试

设备满足合同和技术协议相应要求后进行设备安装调试，需在15日内完成对设备的安装、调试和检测，并对调试运行整个过程进行技术指导并应选派专业人员进行示范操作，将设备性能、参数调至最佳状态。

- 技术培训

- 乙方应负责设备安装、调试和检测，并对调试运行整个过程进行技术指导并应派

专业人员进行示范操作，将设备性能、参数调至最佳状态。

- 乙方负责在设备安装调试和试运行期间，对甲方操作人员和维修人员免费提供技

术培训，培训内容包括理论课程及现场实际操作训练，使操作者能够明确意识到按安全操作的重要性；对操作人员讲解清楚设备的维修保养方法，设备的结构特征，正确的操作方法，及操作设备时的安全守则，使甲方操作人员能独立操作，基本掌握设置、使用和维护保养技术，甲方维修人员能达到对设备进行日常维护，排除一般设备故障。

- 设备验收

- 满足上述全部功能和要求，设备正常运行。

- 设备累积试运行 300小时，机械故障次数≤ 2 次且排除故障时间不大于 90 分

钟；电气与自动控制故障≤ 2 次且排除故障时间不大于 90 分钟。

说明：故障排除时间不超过30分钟的故障不纳入以上次数和时间统计，但此类故障不

允许超过10次。

- 设备完成比对试验，采用同样品不同设备进行对比，测试结果误差≤1%内。

- 质保期

设备质保期24个月，从设备通过终验收合格之日算起。